## 版本
低成本集中器NB接口数据通信协议
模板版本
版本号 | 修改时间 | 修改人 | 修改说明
v1 | 2019.4.2 | 孙明 | 创建文档模板

## 蓝牙配置
低成本集中器蓝牙通信格式定义
a) 功能：配置档案信息
b) 控制码：C=30H
c) 数据域长度：L=档案数*8+4
d) 帧格式：
68H | A0 | … | A5 | 68H | 30H | LL | MM | WW | NN…NN | EE | CS | 16H
类型 | 说明 |  |  | 字节长度
A0-A5 | 表号 |  |  | 6
MM： | 01H--增加；00H--删除 |  |  | 1
WW： | 档案数（最大为8） |  |  | 1
NN： | （6字节表号+2字节备用）*WW |  |  | 8*WW |  | 备用字节补00H
EE： | 数据认证 |  |  | 2 | 这个是不是考虑拿掉算了
数据加密： | 加密内容为MM开始到EE之前的所有数据
加密密钥： | 6字节表号+6字节表号+02123456共计16字节,加密方法见《数据加解密操作参考.txt》
数据认证：
从站正常应答：
a) 控制码：C=B0H
b) 数据域长度：L=0
68H | A0 | … | A5 | 68H | B0H | 00H | 16H

## 档案获取
低成本集中器蓝牙通信格式定义
a) 功能：获取档案信息
b) 控制码：C=31H
c) 数据域长度：L=02H
d) 帧格式：
68H | A0 | … | A5 | 68H | 31H | 02H | NS | NE | CS | 16H
NS：档案档号开始位置；
NE：档案号结束位置。
从站正常应答：
a) 控制码：C=31H
b) 数据域长度：L=档案数*8+4
c) 帧格式：
68H | A0 | … | A5 | 68H | 31H | LL | MM | WW | NN…NN | EE | CS | 16H
类型 | 说明 |  |  | 字节长度
A0-A5 | 表号 |  |  | 6
MM： | 01H--增加；00H--删除 |  |  | 1
WW： | 档案数（最大为8） |  |  | 1
NN： | （6字节表号+2字节备用）*WW |  |  | 8*WW |  | 备用字节补00H
EE： | 数据认证 |  |  | 2 | 这个是不是考虑拿掉算了
数据加密： | 加密内容为MM开始到EE之前的所有数据
加密密钥： | 6字节表号+6字节表号+02123456共计16字节,加密方法见《数据加解密操作参考.txt》
数据认证：

## 任务上送
1、数据链路层
帧格式说明：
说 明 | 代 码
帧起始符 | 68H
地址域 | A0
A1
A2
A3
A4
A5
帧起始符 | 68H
控制码 | 11H
数据域长度 | L(2Bytes)
数据域 | DATA
校验码 | CS
结束符 | 16H
2、任务上送ID及数据格式说明
报文类型 | 标识ID | 数据项 | 格式说明 | 帧长度（单位:Byte）
定时上报数据（上送控制字为0x11） 标识ID： 0268FFFF | 0268FFFF | Structure { Array[4] { XXXXXXXXXX(时间，5字节) XXXXXXXX(表计运行状态) XXXXXXXX(事件状态) XXX.X(A相电压2字节) XXX.X(B相电压2字节) XXX.X(C相电压2字节) XXX.XXX(A相电流3字节) XXX.XXX(B相电流3字节) XXX.XXX(C相电流3字节) XXX.XXX(剩余电流，3字节) XX.XXXX(总有功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(A相有功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(B相有功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(C相有功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(总无功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(A相无功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(B相无功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(C相无功功率3字节,最高位为符号位) X.XXX(总功率因数2字节,最高位为符号位) X.XXX(A相功率因数2字节,最高位为符号位) X.XXX(B相功率因数2字节,最高位为符号位) X.XXX(C相功率因数2字节,最高位为符号位) XXXXXX.XX(正向有功总电量，4字节) XXXXXX.XX(正向有功费率1电量，4字节) XXXXXX.XX(正向有功费率2电量，4字节) XXXXXX.XX(正向有功费率3电量，4字节) XXXXXX.XX(正向有功费率4电量，4字节) XXX.X(A相温度) XXX.X(B相温度) XXX.X(C相温度) XXX.X(零线温度) XXX.X(环境温度) XXXXXXXXXXXX(保留6字节，默认为全0) } } | 4组数据，此4组数据为每15分钟一条 { 时间，年月日时分，BCD码，如：1804160915->18年04月16日09时15分 表计运行状态：暂时未定义，默认全0 事件状态：参见状态字下定义 三相电压，1位小数，单位：V，如：2200->220.0V 三相电流，3位小数，单位：A，如：005000->5.000A 剩余电流，3位小数，单位：A，如：001000->1.000A 有功功率，3位小数，单位：kW,如：011000->1.1000kW 无功功率，3位小数，单位：kvar,如：011000->1.1000kvar 功率因数，3位小数，单位：无，如：0999->0.999 有功电量，2位小数，单位，kWh,如：00881699->8816.99kWh 测量温度：1位小数，单位，℃，如：0198->19.8℃ } { 时间，年月日时分，BCD码，如：1804160930->18年04月16日09时30分 ...... } { 时间，年月日时分，BCD码，如：1804160945->18年04月16日09时45分 ...... } { 时间，年月日时分，BCD码，如：1804161000->18年04月16日10时00分 ...... } | 时间：5 表计运行状态：4 事件状态：4 瞬时数据：86 有效数据帧总长度：99*4=396

## 数据包读取
读取实时数据、日冻结数据、曲线数据
报文类型 | 标识ID | 数据项 | 格式说明 | 帧长度（单位:Byte）
读取当前实时数据及事件上报数据（上送控制字为0x11） 标识ID： 0269FFFF | 0269FFFF | Structure { XXXXXXXXXXXX(时间) XXXXXXXX(表计运行状态) XXXXXXXX(事件状态) XXX.X(A相电压2字节) XXX.X(B相电压2字节) XXX.X(C相电压2字节) XXX.XXX(A相电流3字节) XXX.XXX(B相电流3字节) XXX.XXX(C相电流3字节) XXX.XXX(剩余电流，3字节) XX.XXXX(总有功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(A相有功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(B相有功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(C相有功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(总无功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(A相无功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(B相无功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(C相无功功率3字节,最高位为符号位) X.XXX(总功率因数2字节,最高位为符号位) X.XXX(A相功率因数2字节,最高位为符号位) X.XXX(B相功率因数2字节,最高位为符号位) X.XXX(C相功率因数2字节,最高位为符号位) XXXXXX.XX(正向有功总电量，4字节) XXXXXX.XX(正向有功费率1电量，4字节) XXXXXX.XX(正向有功费率2电量，4字节) XXXXXX.XX(正向有功费率3电量，4字节) XXXXXX.XX(正向有功费率4电量，4字节) XXX.X(A相温度) XXX.X(B相温度) XXX.X(C相温度) XXX.X(零线温度) XXX.X(环境温度) } | 时间，年月日时分，BCD码，如：1804160915->18年04月16日09时15分 表计运行状态：暂时未定义，默认全0 事件状态：参见状态字下定义，1为报警发生，结束类不报 三相电压，1位小数，单位：V，如：2200->220.0V 三相电流，3位小数，单位：A，如：005000->5.000A 剩余电流，3位小数，单位：A，如：001000->1.000A 有功功率，3位小数，单位：kW,如：011000->1.1000kW 无功功率，3位小数，单位：kvar,如：011000->1.1000kvar 功率因数，3位小数，单位：无，如：0999->0.999 有功电量，2位小数，单位，kWh,如：00881699->8816.99kWh 测量温度：1位小数，单位，℃，如：0198->19.8℃ | 有效数据帧总长度：100
读取最近一次日冻结数据（上送控制字为0x11） 标识ID： 0569FFFF | 0569FFFF | Structure { XXXXXXXXXXXX(时间) XXXXXXXX(表计运行状态) XXXXXXXX(事件状态) XXX.X(A相电压2字节) XXX.X(B相电压2字节) XXX.X(C相电压2字节) XXX.XXX(A相电流3字节) XXX.XXX(B相电流3字节) XXX.XXX(C相电流3字节) XXX.XXX(剩余电流，3字节) XX.XXXX(总有功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(A相有功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(B相有功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(C相有功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(总无功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(A相无功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(B相无功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(C相无功功率3字节,最高位为符号位) X.XXX(总功率因数2字节,最高位为符号位) X.XXX(A相功率因数2字节,最高位为符号位) X.XXX(B相功率因数2字节,最高位为符号位) X.XXX(C相功率因数2字节,最高位为符号位) XXXXXX.XX(正向有功总电量，4字节) XXXXXX.XX(正向有功费率1电量，4字节) XXXXXX.XX(正向有功费率2电量，4字节) XXXXXX.XX(正向有功费率3电量，4字节) XXXXXX.XX(正向有功费率4电量，4字节) XXX.X(A相温度) XXX.X(B相温度) XXX.X(C相温度) XXX.X(零线温度) XXX.X(环境温度) } | 时间，年月日时分，BCD码，如：1804160915->18年04月16日09时15分 表计运行状态：暂时未定义，默认全0 事件状态：参见状态字下定义，1为报警发生，结束类不报 三相电压，1位小数，单位：V，如：2200->220.0V 三相电流，3位小数，单位：A，如：005000->5.000A 剩余电流，3位小数，单位：A，如：001000->1.000A 有功功率，3位小数，单位：kW,如：011000->1.1000kW 无功功率，3位小数，单位：kvar,如：011000->1.1000kvar 功率因数，3位小数，单位：无，如：0999->0.999 有功电量，2位小数，单位，kWh,如：00881699->8816.99kWh 测量温度：1位小数，单位，℃，如：0198->19.8℃ | 有效数据帧总长度：100
读取当前曲线数据（上送控制字为0x11） 标识ID： 0669FFFF | 0669FFFF | Structure { XXXXXXXXXXXX(时间) XXXXXXXX(表计运行状态) XXXXXXXX(事件状态) XXX.X(A相电压2字节) XXX.X(B相电压2字节) XXX.X(C相电压2字节) XXX.XXX(A相电流3字节) XXX.XXX(B相电流3字节) XXX.XXX(C相电流3字节) XXX.XXX(剩余电流，3字节) XX.XXXX(总有功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(A相有功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(B相有功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(C相有功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(总无功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(A相无功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(B相无功功率3字节,最高位为符号位) XX.XXXX(C相无功功率3字节,最高位为符号位) X.XXX(总功率因数2字节,最高位为符号位) X.XXX(A相功率因数2字节,最高位为符号位) X.XXX(B相功率因数2字节,最高位为符号位) X.XXX(C相功率因数2字节,最高位为符号位) XXXXXX.XX(正向有功总电量，4字节) XXXXXX.XX(正向有功费率1电量，4字节) XXXXXX.XX(正向有功费率2电量，4字节) XXXXXX.XX(正向有功费率3电量，4字节) XXXXXX.XX(正向有功费率4电量，4字节) XXX.X(A相温度) XXX.X(B相温度) XXX.X(C相温度) XXX.X(零线温度) XXX.X(环境温度) } | 时间，年月日时分，BCD码，如：1804160915->18年04月16日09时15分 表计运行状态：暂时未定义，默认全0 事件状态：参见状态字下定义，1为报警发生，结束类不报 三相电压，1位小数，单位：V，如：2200->220.0V 三相电流，3位小数，单位：A，如：005000->5.000A 剩余电流，3位小数，单位：A，如：001000->1.000A 有功功率，3位小数，单位：kW,如：011000->1.1000kW 无功功率，3位小数，单位：kvar,如：011000->1.1000kvar 功率因数，3位小数，单位：无，如：0999->0.999 有功电量，2位小数，单位，kWh,如：00881699->8816.99kWh 测量温度：1位小数，单位，℃，如：0198->19.8℃ | 有效数据帧总长度：100

## 其它数据访问及配置
剩余其它数据访问方法，执行标准645-2007协议要求。
包括如下内容：
1、日冻结数据
2、曲线数据
3、各类参数设置及获取
4、数据清零
5、对时命令可以执行广播命令
6、实时数据获取